ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАГ-100

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обслу-живающего персонала и содержит сведения о конструкции, принципе дейcтвия, основных технических характеристиках, а также указания для правильной и безопасной эксплуатации воздухонагревателя. Перед включением воздухонагревателя внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и инструкцией по эксплуатации на горелку.

1.Описание и работа.

Воздухонагреватель ТАГ-100 ИВЦР.632414.702 предназначен для обогрева производственных и складских помещений, строительных объектов, мастерских, спортивных, выставочных и торговых залов, сооружений агропромышленного комплекса, теплиц, ангаров.

  - Комплектность.

Комплектность изделия должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Воздухонагреватель ИВЦР.632414.702 Комплект ЗИП для горелки Руководство по эксплуатации ИВЦР.632414.702 РЭ Инструкция по эксплуатации горелки Упаковка | 1 1 1 1 1 |

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Теплопроизводительность не менее, ккал/ч.(кВт/ч)   100000 (116,0)

1.2.2 Производительность по воздуху не менее, м3/ч.                          8500

1.2.3 Температура нагрева воздуха выше температуры

окружающей среды, не менее 0С                                                                28

1.2.4 Топливо                                                 природный газ ГОСТ 5542-87

1.2.5 Расход топлива не более, м3/ч                                                         11,7

1.2.6 Номинальное входное давление, кПа (бар)                        6,12 (0,06)

1.2.7 Параметры электрической сети, В/Гц                                        220/50

1.2.8 Габаритные размеры, мм:                                            17301280840

1.2.9 Масса не более, кг.                                                                            240

1.3 Устройство и работа.

1.3.1 Воздухонагреватель ТАГ-100 в соответствии с рисунком 1 состоит из горелки поз.1, камеры сгорания поз.2, корпуса поз.3, вентилятора поз.4, электродвигателя поз.5, колесной подвески поз.6, противовзрывного клапана поз.7.

1.3.2 Воздухонагреватель ТАГ-100 имеет два режима работы:

- режим нагрева воздуха;

- режим вентилятора.

В режиме нагрева воздуха напряжение питания подаётся на горелку через переключатель «ГОРЕЛКА». Открывается клапан подачи газа горелки. Одновременно подаётся напряжение на электроды. Топливо (природный газ, пропан, пропан-бутан) подаётся через вентиль в сопло. Из сопла топливо подаётся в камеру сгорания. При помощи вентилятора горелки создаётся топливовоздушная смесь, воспламенение которой происходит от электродов.

При достижении температуры в теплообменнике 40 0С срабатывает дат-чик температуры и включается вентилятор воздухонагревателя. Воздух, пода-ваемый вентилятором поз.4, нагревается в теплообменнике и выходит через четыре патрубка агрегата.

При достижении температуры воздуха в теплообменнике значения, установленного ручкой «0С» на блоке управления, датчик-реле температуры отключает горелку. При этом вентилятор воздухонагревателя продолжает рабо-тать. При понижении температуры в теплообменнике, горелка включается вновь.

Воздухонагреватель может работать в автоматическом режиме от наружного термостата. Для этого необходимо снять ответную часть разъёма «ТЕРМОСТАТ», установленного на блоке управления. Снять перемычку, соединяющую контакты А1 и А4 и распаять на них провода от внешнего термостата.

При достижении необходимой температуры в обогреваемом помещении, внешний датчик выключит горелку. Воздухонагреватель возобновит работу при понижении температуры в помещении ниже установленной на термостате.

При работе воздухонагревателя в режиме вентилятора питание на электродвигатель подаётся через переключатель «ВЕНТИЛЯТОР». При этом питание на горелку не подаётся.

1.3.3 При возникновении аварийной ситуации (отказ вентилятора, необоснованное повышение температуры обогреваемого воздуха и т.д.) датчик-реле температуры отключает горелку.

Горелка отключается также при затухании пламени от электрода ионизации при окончании топлива, засорении сопла и т. д.. В этом случае, чтобы запустить воздухонагреватель вновь, необходимо нажать кнопку сброса на горелке.

1.4 Маркировка.

Маркировка воздухонагревателя предусматривает указание товарного знака завода-изготовителя, наименование изделия, заводского номера, краткой технической характеристики (теплопроизводительность, расход топлива, вид топлива, ток потребления, напряжение, частота).

1.5 Упаковка.

Воздухонагреватель упаковывается в деревянный решетчатый ящик. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1 Меры безопасности.

2.1.1 Запрещается использовать воздухонагреватель в помещениях с содержанием воспламеняющихся паров или с высоким содержанием пыли, которые соответствуют категориям А, Б и В1 согласно НПБ 105-95.

2.1.2 Запрещается использовать воздухонагреватель вблизи огнео-пасных материалов, соответствующих группам В2 и В3 по ГОСТ 30244-94. Минимальное расстояние 2,5 м.

2.1.3 Воздухонагреватель использовать в местах с наличием противо-пожарного оборудования.

2.1.4 Воздухонагреватель должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ27570.0-87, ГОСТ 27570.15-96 и ППБ-01-93.

2.1.5 Степень защиты обеспечиваемая оболочкой воздухонагревателя должна быть IP20 по ГОСТ 14254-96.

2.1.6 При установке воздухонагревателя в помещении должна быть предусмотрена вентиляция. Для достаточной вентиляции помещение должно иметь два отверстия: одно у пола, другое у потолка. Площадь каждого отверстия не менее 1200 см2.

2.1.7 Запрещается закрывать входное и выходные отверстия для возду-ха посторонними предметами. Минимальное расстояние 1 м.

2.1.8 Запрещается проводить техническое обслуживание и ремонт подключенного к электрической сети, работающего или горячего воздухонагревателя.

2.1.9 Перед включением воздухонагревателя необходимо проверить отсутствие утечек газа в соединениях на линии подвода газа обмыливанием.

2.1.10 На время, когда воздухонагреватель не используется, он должен быть отключен от электрической сети.

2.2 Использование изделия.

2.2.1 Установить воздухонагреватель в помещении. Обеспечить вентиляцию помещения.

2.2.2 Установить переключатели «ГОРЕЛКА» и «ВЕНТИЛЯТОР» в отключенное положение.

2.2.3 Установить на реле-регуляторе  «ºС» температуру не менее 100ºС.

2.2.4 Подключить воздухонагреватель к источнику топлива.

Внимание! При подключении к источнику топлива необходимо обеспечить  номинальное значение входного давления и расхода газа согласно п.1.2 настоящего руководства.

Запрещается подавать на вход горелки давление, превышающее 0,1бар.

2.2.5 Подключить вилку к розетке электропитания, имеющей контакт заземления.

2.2.6 Открыть вентиль подачи газа.

2.2.7 Включить переключатель «ГОРЕЛКА».Начинается период предварительной продувки (30-35сек.) и происходит розжиг горелки. Если горелка сразу не заработала – поменять расположение контактов вилки в розетке электропитания на противоположное. При достижении температуры воздуха в теплообменнике 40ºС должен включиться вентилятор воздухонагревателя.

При необходимости, ручкой «ºС» терморегулятора, установить оптимальный режим работы воздухонагревателя, обеспечивающий необходимую температуру в помещении.

2.2.8 Для выключения воздухонагревателя необходимо отключить переключатель «ГОРЕЛКА». При этом снимается электропитание с горелки, а вентилятор продолжает работать до снижения температуры в теплообменнике до 40ºС.

2.2.9 После выключения вентилятора отключить воздухонагреватель от сети. Перекрыть вентиль подачи газа.

2.2.10 При использовании воздухонагревателя в качестве вентилятора, нажать переключатель «ВЕНТИЛЯТОР». При этом питание на горелку не подается, а включается только вентилятор воздухонагревателя.

3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Вскрыть вентилятор и прочистить внутреннюю поверхность и крыльчатку.

3.2 Проверить присоединение кабелей высокого напряжения к электродам, прочистить электроды, проверить их установку, при необходимости, отрегулировать в соответствии со схемой в инструкции по эксплуатации горелки.

3.3 Не реже, чем раз в полгода проверять внешним осмотром состояние противовзрывного клапана. При обнаружении нарушений элементов конструкции клапана, устранить неисправности.

Внимание! Техническое обслуживание необходимо проводить с учётом требований ППБ-01-93.

4. ХРАНЕНИЕ.

Воздухонагреватель хранится в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 10 до + 40 0С и относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Воздухонагреватель транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами наземного, воздушного, водного транспорта без ограничения дальности и времени перевозок в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие воздухонагревателя требованиям ИВЦР 632415.701 ТУ при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя один год со дня продажи.

6.3 Изготовитель устраняет за свой счет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85