ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАГ-50

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Описание и работа.

Воздухонагреватель ТАГ-50 ИВЦР.632414.701 смесительного типа-

воздухонагреватель в котором теплота от продуктов сгорания к нагреваемому

воздуху передаётся путём их смешения.

Предназначен для обогрева производственных и складских помещений, строительных объектов, мастерских, спортивных, выставочных и торговых залов, сооружений агро-промышленного комплекса, теплиц, ангаров.

Воздухонагреватель ТАГ-50 соответствует техническим условиям ИВЦР.632414.701 ТУ.

Горелка воздухонагревателя соответствует ГОСТ 21204-97

  - Комплектность.

Комплектность изделия должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | #### Обозначение | #### Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### ВП-00 | #### ВП-01 |
| Воздухонагреватель Руководство по эксплуатации Упаковка Комплект для прочистки сопла Вставка плавкая ВП2Б-1 5А Редуктор баллонный БПО-5 в комплекте с рукавом | ИВЦР.632414.701 ИВЦР.632414.701РЭ ИВЦР. 321525.704 ИДЯМ. 634296.002 АГО.481.301 ТУ ИДЯМ. 634296.001 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 --- |

Примечания:  1) ВП-00-вариант поставки для воздухонагревателя на пропане, пропан-бутане (от баллона)

2) ВП-01-вариант поставки для воздухонагревателя на природном газе (от сети)

  - Техническая характеристика

1.2.1 Теплопроизводительность не менее, (+10 %,-5%),ккал/ч (кВт/ч)

-основной горелки                                                                             50000 (58,0)

-запальной горелки                                                             (не регламентируется)

1.2.2 Производительность по воздуху не менее, м3/ч.                           1800

1.2.3 Температура нагрева воздуха выше температуры

окружающей среды, не менее 0С                                                        80

1.2.4 Топливо

- пропан технический марки ПТ ГОСТ 20448-90

- смесь пропана-бутана технических марки СПБТ ГОСТ 20448-90

- пропан автомобильный ПА ГОСТ 27578-87

- природный газ ГОСТ 5542

1.2.5 Диаметр сопла основной горелки ,мм

-пропан, пропан-бутан                                                            1,2

-природный газ                                                                        1,7

1.2.6 Номинальное входное давление, 10% ,кПа (бар)                         150 (1,47)

1.2.7 Расход топлива не более, в час

пропан,пропан-бутан                                                           3,0 кг

природный газ                                                                       4,5 м3

1.2.8 Параметры электрической сети, В/Гц                                              220/50

1.2.9 Потребляемая мощность не более, Вт                                              250

1.2.10 Ветроустойчивость горелки                                                         повышенная

1.2.11 Климатическое исполнение нагревателя-          УХЛ 3   ГОСТ 15150-69

1.2.12 Режим работы аппарата -                                               продолжительный

1.2.13 Давление в камере сгорания                                                  атмосферное

1.2.14 Максимальное содержание оксида углерода                                              (СО) в продуктах сгорания не более ,ppm                                                100

1.2.15 Габаритные размеры не более, мм

-  длина                                                          670

-  ширина                                                      375

-  высота                                                        535

1.2.16  Масса не более, кг                                                                            25

1.2.17  Параметры используемых топлив

Пропан технический марки ПТ , смесь пропана-бутана технических

марки СПБТ ГОСТ 20448-90, пропан автомобильный ПА ГОСТ 27578-87:

-низшая теплота сгорания - не менее 22000 ккал/м3;                                           -взрывоопасная смесь образуется при концентрации паров от 2,1 до 9,5 % (по объёму) при 1 атм. и температуре 15-200С;

-температура самовоспламенения при давлении 1 атм. составляет 4660С

-предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны

(в пересчёте на углерод) 300 мг/м3

Газ горючий природный ГОСТ 5542-87:

-низшая теплота сгорания - не менее 7600 ккал/м3;                                           -

-взрывоопасная смесь образуется при концентрации паров от 5 до 15%

(по объёму) при 1 атм. и температуре 15-200С;

-предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны  300 мг/м3

1.2.18  Марка применяемого электродвигателя:

30.82.273 230 В / 50 Гц (188Вт,2800 об./мин.)  фирма «Inzago», Италия

1.2.19 Воздухонагреватель по типу защиты от поражения электрическим током соответствует I классу по ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99

1.2.20 Комплектность аппарата предохранительными устройствами

Клапан соленоидный ASCO/JOUCOMATIC SCG 262C090     –2шт.

-Рабочее давление,бар                                                                  0-1.8

-Максимальное безопасное давление,бар                                  150

-Время открытия/закрытия,мс                                                     5/25

-Рабочая среда                                                                          природный газ

-Утечка среды в затворе,см3/мин,не более                                0,24*109

-Электропитание                                                                        ~230В/50Гц

1.3 Устройство и описание работы.

1.3.1 Воздухонагреватель ТАГ-50 в соответствии с рисунком 1 состоит из корпуса поз.1, камеры сгорания поз.2, дутьевой газовой горелки поз.3, электродвигателя с вентилятором поз.4, блока розжига поз. 5, усилителя с автоматической системой розжига и аварийной сигнализации поз. 6, клапанов блока розжига и горелки поз.7, регулятора давления со шлангом поз. 8, панели управления розжигом с переключателями «ВЕНТИЛЯТОР» и «ГОРЕЛКА», кнопками «ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА» и «РОЗЖИГ», светодиодом «АВАРИЯ», разъёмом «ТЕРМОСТАТ» поз 9, крана поз.10, крышка нижняя поз.11

1.3.2 Воздухонагреватель ТАГ-50 имеет два режима работы:

- режим вентилятора,

- режим нагрева воздуха.

При работе воздухонагревателя в режиме вентилятора питание на электродвигатель подаётся через переключатель «ВЕНТИЛЯТОР».

В режиме нагрева воздуха сначала производится запуск блока розжига путем включения переключателей «ВЕНТИЛЯТОР» и «ГОРЕЛКА».

Затем при удержании кнопки «ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА» в нажатом положении открывается клапан подачи газа на фитиль блока розжига. Возгорание пламени фитиля производится нажатием кнопки «ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА» с периодичностью не чаще, чем 1 секунда. При этом происходит высоковольтный разряд между электродом розжига и корпусом запальной горелки.

Конструкция запальной горелки обеспечивает форму распределения газо-воздушной смеси и, соответственно, форму пламени с тремя направлениями: в сторону высоковольтного электрода, термопары и дутьевой газовой горелки. Постепенно возрастающее напряжение с термопары при её нагреве пламенем запальной горелки подаётся на блок усилителя и при достижении порога срабатывания включается клапан дутьевой горелки.

Топливо подаётся через электромагнитный клапан и сопло в горелку. Образующаяся топливовоздушная смесь возгорается от пламени запальной горелки.

Воздухонагреватель может работать в автоматическом режиме от наружного термостата.

При достижении необходимой температуры в обогреваемом помещении, термостат выключит вентилятор и дутьевую горелку. При этом запальная горелка будет продолжать гореть в дежурном режиме. Воздухонагреватель возобновит работу при понижении температуры в помещении ниже установленной на термостате.

Установкой термостата должен заниматься специалист сервисного центра завода-изготовителя.

1.3.3 При возникновении аварийной ситуации (отказ вентилятора, необоснованное повышение температуры в камере сгорания и т.д.) датчик-реле температуры отключает горелку.

Горелка отключается также при затухании пламени, при прекращении подачи топлива и электроэнергии, засорении сопла и т. д. При всех перечисленных ситуациях происходит отключение клапанов запальной и основной горелки и включается звуковая и световая аварийная сигнализация.

В этом случае, чтобы запустить воздухонагреватель вновь, необходимо устранить причину возникновения аварийной ситуации.

1-корпус, 2-камера сгорания, 3-дутьевая газовая горелка, 4-электродвигатель с вентилятором, 5-блок розжига, 6-усилитель с автоматической системой розжига и аварийной сигнализации, 7-клапаны блока розжига и горелки, 8-регулятор давления со шлангом , 9-панель управления ,10-кран ,11-крышка нижняя

Рисунок 1. Воздухонагреватель ТАГ-50.

1.4 Маркировка.

Маркировка воздухонагревателя предусматривает указание товарного знака завода-изготовителя, наименование изделия, заводского номера, краткой технической характеристики (теплопроизводительность, расход топлива, вид топлива, ток потребления, напряжение, частота).

1.5 Упаковка.

Воздухонагреватель упаковывается в деревянный решетчатый ящик. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Меры безопасности.

2.1.1 Запрещается использовать воздухонагреватель в помещениях с содержанием воспламеняющихся паров или с высоким содержанием пыли, которые соответствуют категориям А, Б и В1 согласно НПБ 105-95.

2.1.2 Запрещается использовать воздухонагреватель ,ближе чем на расстоянии 2,5 м от огнеопасных материалов, соответствующих группам В2 и В3 по ГОСТ 30244-94

2.1.3 Воздухонагреватель использовать в местах с наличием первичных средств пожаротушения. При определении видов и необходимого количества первичных средств пожаротушения необходимо руководствоваться  «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-93 (с изменениями 1999 года))

2.1.4 Воздухонагреватель соответствует требованиям безопасности,

ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ППБ-01-93 (с изменениями 1999 года) и НПБ 252-98.По электрической части воздухонагреватель соответствует ПУЭ.

2.1.5 Степень защиты обеспечиваемая оболочкой воздухонагревателя-IP20 по ГОСТ 14254-96.

2.1.6 При установке воздухонагревателя в помещении должна быть предусмотрена вентиляция. Для достаточной вентиляции помещение должно иметь два отверстия: одно у пола, другое у потолка. Площадь каждого отверстия не менее 1000 см2.

2.1.7 Запрещается загораживать входное и выходное отверстия для воздуха посторонними предметами ближе 1 метра.

2.1.8 Запрещается проводить техническое обслуживание и ремонт подключенного к электрической сети, работающего или горячего воздухонагревателя.

2.1.9 Перед включением воздухонагревателя необходимо проверить отсутствие утечек газа в соединениях на линии подвода газа обмыливанием (Смазать мыльной пеной все соединения и наблюдать за появлением пузырьков. При обнаружении пузырьков устранить течь.).

2.1.10 На время, когда воздухонагреватель не используется, он должен

быть отключен от электрической сети и источника подачи топлива.

2.1.11 В случае возникновения пожара немедленно отключить нагреватель от сети питания, перекрыть доступ газа, оповестить пожарную службу и принять меры для тушения пожара. В случае питания от баллонов со сжиженным газом принять меры по эвакуации баллонов.

2.2 Использование изделия.

2.2.1 Установить воздухонагреватель в помещении.

2.2.2 Установить переключатели «ГОРЕЛКА» и «ВЕНТИЛЯТОР» в отключенное положение. Закрыть газовый кран воздухонагревателя.

2.2.3 Подсоединить шланг с регулятором давления к штуцеру крана с помощью накидной гайки.

2.2.4 Подключить воздухонагреватель к газовому баллону ГОСТ 15860-84 через регулятор давления газа. Удерживать редуктор при присоединении к баллону необходимо за штуцер прибора ключом. Прикладывать усилие к корпусу редуктора запрещается. Вывернуть регулирующий маховик регулятора, вращая маховик до полного освобождения нажимной пружины вращая его против часовой стрелки.

При работе воздухонагревателя от природного газа (от сети) подключить подводку к крану  (резьба для присоединения G1/2-A). Давление в сети должно быть 0,15 МПа (1,5 кгс/ см2)10%.

2.2.5 Подключить вилку к розетке электропитания, при этом высвечивается клавиша «ВЕНТИЛЯТОР».

2.2.6 Открыть вентиль подачи газа на баллоне и установить рабочее давление на манометре регулятора давления, вращая маховик по часовой стрелке, 0,15 МПа (1,5 кгс/ см2) 10%. Проверить герметичность соединений газового тракта с баллоном и краном воздухонагревателя обмыливанием

2.2.7 Открыть кран воздухонагревателя, включить переключатель «ВЕНТИЛЯТОР», при этом высвечивается клавиша «ГОРЕЛКА» и начинает работать вентилятор.

Включить переключатель «ГОРЕЛКА». Удерживая кнопку «ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА» в нажатом положении нажимать кнопку «РОЗЖИГ» с периодичностью не чаще, чем 1 секунда.

При появлении пламени на фитиле блока розжига удерживать кнопку «ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА», дождавшись срабатывания клапана дутьевой горелки и её розжига, после чего отпустить кнопку «ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА». При запуске горелки допускается кратковременное срабатывание звуковой и световой аварийной сигнализации.

Проверить и при необходимости отрегулировать рабочее давление по методике п. 2.2.6.

Внимание! При работе воздухонагревателя не допускать понижения давления газа ниже 1,35 МПа, т.к. это приводит к срыву пламени и погасанию горелки.

2.2.8 Для выключения воздухонагревателя необходимо отключить переключатель «ГОРЕЛКА». При этом снимается электропитание с клапанов фитиля и горелки, а вентилятор продолжает работать. Закрыть вентиль баллона и вывернуть регулирующий маховик регулятора до полного освобождения нажимной пружины. Затем выключить вентилятор. Отключить воздухонагреватель от сети.

2.2.9 В режиме длительной непрерывной эксплуатации и при низких температурах, с целью обеспечения расхода газа из баллона, рекомендуется параллельное включение нескольких баллонов:

Температура баллона, 0С            +12                     0                 10 и ниже

Количество баллонов, шт               3                     4                     5 и более

Внимание! При подключении более 2-х баллонов расстояние от воздухонагревателя до баллонов должно быть не менее 8 метров.

Запрещается устанавливать баллоны в цокольных и подвальных помещениях; в помещениях, расположенных под обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, а также под аудиториями и учебными классами, под зрительными (актовыми) залами общественных и производственных зданий, больничными палатами и другими аналогичными помещениями.

2.2.10 При использовании воздухонагревателя в качестве вентилятора, нажать переключатель «ВЕНТИЛЯТОР» без подключения к газовому баллону. При этом питание на горелку не подается, а включается только вентилятор воздухонагревателя.

3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Содержите воздухонагреватель в чистоте.

3.2 Периодически проверяйте все соединения на герметичность.

3.3 Внимательно осматривайте газовые шланги. В случае сильного износа заменяйте шланги.

Внимание! Техническое обслуживание необходимо проводить с учётом требований ППБ-01-93.

4. ХРАНЕНИЕ.

Воздухонагреватель хранится в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 10 до + 40 0С и относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Воздухонагреватель транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами наземного, воздушного, водного транспорта без ограничения дальности и времени перевозок в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие воздухонагревателя требованиям ИВЦР 632414.701 ТУ при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя один год со дня продажи.

6.3 Изготовитель устраняет за свой счет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

Рисунок 2 . Схема газовых соединений

1.Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый БПО-5 (М16Х1,5)

2.Шаровый кран газовый БА 7292-015М (G ½)

3. Клапан соленоидный SCG 262C090 (G ¼)

4. Редуктор РДСГ 1-1,2 ГОСТ 21805-94  ( М22Х2-LH  Dн=12мм )

7.Блок розжига

8.Ниппель (Dн.=12мм.)

10.Гайка (М16Х1,5)

11.Хомут (Dвн.=18мм)

12.Штуцер (Gн ½,М16Х1,5)

13.Штуцер (Gн ½, Gн ¼)

14.Штуцер (Gн ½, Gн ¼)

15.Тройник (Gн ¼)

16.Штуцер (М16Х1,5,Сп G21,8-LH-B)

17.Штуцер (Gн ¼,М14Х1)

18.Штуцер (М14Х1,Gн ¼)

19.Сопло основной горелки

20.Камера сгорания

21.Ниппель(Dн.=12мм.)

22.Гайка (М14Х1)

23.Шайба

25.Труба ДКРНМ 8Х1 ГОСТ 617-90

27-29 Рукав III-9-2,0 ГОСТ 9356-75

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85