ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАЖ-110

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обслуживающего персонала и содержит сведения о конструкции, принципе действия, основных технических характеристиках, а также указания для правильной и безопасной эксплуатации воздухонагревателя.

1.Описание и работа.

Воздухонагреватель ТАЖ-110 ИВЦР 632415.702 предназначен для обо-грева производственных и складских помещений, строительных объектов, мастерских, спортивных, выставочных и торговых залов, сооружений агро-промышленного комплекса, теплиц, ангаров.

  - Комплектность.

Комплектность изделия должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Воздухонагреватель ИВЦР 632415.702 Комплект ЗИП для горелки Руководство по эксплуатации ИВЦР 632415.702 РЭ Инструкция по эксплуатации горелки Упаковка | 1 1 1 1 1 |

1.2 Техническая характеристика

1.2.1 Теплопроизводительность не менее, ккал/ч.                              95000

1.2.2 Производительность по воздуху, м3/ч.                                          8500

1.2.3 Температура нагрева воздуха, 0С                                                       40

1.2.4 Топливо                                                                   дизельное, керосин

1.2.5 Расход топлива не более, кг/ч.                                                        11,7

1.2.6 Параметры электрической сети, В/Гц                                        220/50

1.2.7 Габаритные размеры, мм:

- Длина                                                                                              1730

- Ширина                                                                                             840

- Высота                                                                                             1280

1.2.8 Масса, кг.                                                                                           220

1.3 Устройство и работа.

1.3.1 Воздухонагреватель ТАЖ-110 в соответствии с рисунком 1 состоит из горелки поз.1, камеры сгорания поз.2, корпуса поз.3, вентилятора поз.4, электродвигателя поз.5, колесной подвески поз.6, топливного фильтра-отстойника поз.7.

1.3.2 Воздухонагреватель ТАЖ-110 имеет два режима работы:

- режим нагрева воздуха;

- режим вентилятора.

В режиме нагрева воздуха напряжение питания подаётся на горелку и вентилятор через переключатели «ГОРЕЛКА» и «Вентилятор» соответственно. Включается электропривод насоса и вентилятора горелки, и вентилятор воздухонагревателя. Одновременно подаётся напряжение на электроды. Топливо (дизельное или керосин) подаётся через фильтр-отстойник насоса на форсунку. Из форсунки распылённое топливо подаётся в камеру сгорания. При помощи вентилятора горелки создаётся топливовоздушная смесь, воспламенение которой происходит от электродов. Воздух, подаваемый вентилятором поз.4, нагревается в теплообменнике и выходит через четыре патрубка агрегата.

При достижении температуры в теплообменнике 40 0С срабатывает дат -чик температуры, который поддерживает работу вентилятора до охлаждения теплообменника до безопасной температуры. При достижении температуры воздуха в теплообменнике значения, установленного ручкой «0С» на блоке управления, датчик-реле температуры отключает горелку. При этом вентилятор воздухонагревателя продолжает работать. При понижении температуры в теплообменнике, горелка включается вновь.

Воздухонагреватель может работать в автоматическом режиме от наружного термостата. Для этого необходимо снять ответную часть разъёма «ТЕРМОСТАТ», установленного на блоке управления. Снять перемычку, соединяющую контакты А2 и А3 и распаять на них провода от внешнего термостата.

При достижении необходимой температуры в обогреваемом помещении, внешний датчик выключит горелку. Воздухонагреватель возобновит работу при понижении температуры в помещении ниже установленной на термостате.

При работе воздухонагревателя в режиме вентилятора питание на электродвигатель подаётся через переключатель «ВЕНТИЛЯТОР». При этом питание на горелку не подаётся.

1.3.3 При возникновении аварийной ситуации (отказ вентилятора, необоснованное повышение температуры обогреваемого воздуха и т.д.) датчик-реле температуры отключает горелку.

Горелка отключается также при затухании пламени от фоторезистора при окончании топлива, засорении форсунки и т. д.. В этом случае, чтобы запустить воздухонагреватель вновь, необходимо нажать кнопку сброса на горелке.

1.3.4 При включении воздухонагревателя возможно автоматическое отключение горелки из-за низкой температуры топлива (нет воспламенения). Количество отключений допускается не более 7. Последующие включения производить не ранее, чем через 30 минут.

1.4 Маркировка.

Маркировка воздухонагревателя предусматривает указание товарного знака завода-изготовителя, наименование изделия, заводского номера, краткой технической характеристики (теплопроизводительность, расход топлива, вид топлива, ток потребления, напряжение, частота).

1.5 Упаковка.

Воздухонагреватель упаковывается в деревянный решетчатый ящик. Категория упаковки КУ-2 по                  ГОСТ 23170-78.

7

1

6

880

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1 Меры безопасности.

2.1.1 Запрещается использовать воздухонагреватель в помещениях с содержанием воспламеняющихся паров или с высоким содержанием пыли, которые соответствуют категориям А, Б и В1 согласно НПБ 105-95.

2.1.2 Запрещается использовать воздухонагреватель вблизи огнео-пасных материалов, соответствующих группам В2 и В3 по ГОСТ 30244-94. Минимальное расстояние 2,5 м.

2.1.3 Воздухонагреватель использовать в местах с наличием противо-пожарного оборудования.

2.1.4 Воздухонагреватель должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ27570.0-87, ГОСТ 27570.15-96 и ППБ-01-93.

2.1.5 Степень защиты обеспечиваемая оболочкой воздухонагревателя должна быть IP 20 по ГОСТ 14254-96.

2.1.6 При установке воздухонагревателя в помещении необходим отвод продуктов сгорания топлива наружу. Для отвода продуктов сгорания должны быть предусмотрены газопроводы металлические или гибкие из негорючих материалов, армированные проволочными кольцами.

2.1.7 Запрещается закрывать входное и выходные отверстия для воздуха посторонними предметами. Минимальное расстояние 1 м.

2.1.8 Запрещается проводить техническое обслуживание и ремонт подключенного к электрической сети, работающего или горячего воздухонагревателя.

2.1.9 На время, когда воздухонагреватель не используется, он должен быть отключен от электрической сети.

2.1.10 Запрещается использовать воздухонагреватель при напряжении питающей сети ниже 187В и выше 242В.

2.2 Использование изделия.

2.2.1 Установить воздухонагреватель в помещении. Обеспечить отвод продуктов сгорания.

2.2.2 Установить переключатели «ГОРЕЛКА» и «ВЕНТИЛЯТОР» в отключенное положение.

2.2.3 Установить на реле-регуляторе  «ºС» температуру не менее 100ºС.

2.2.4 Подключить воздухонагреватель к источнику топлива.

2.2.5 Подключить вилку к розетке электропитания.

2.2.6 Включить переключатели «ГОРЕЛКА» и «ВЕНТИЛЯТОР». Должны включиться горелка и вентилятор.

При необходимости, ручкой «ºС» терморегулятора, установить оптимальный режим работы воздухонагревателя, обеспечивающий необходи-мую температуру в помещении.

2.2.7 Для выключения воздухонагревателя необходимо отключить переключатель «ГОРЕЛКА». Переключатель «ВЕНТИЛЯТОР» отключить через 5 минут после этого.

2.2.8 После выключения вентилятора отключить воздухонагреватель от сети.

2.2.9 При использовании воздухонагревателя в качестве вентилятора, нажать переключатель «ВЕНТИЛЯТОР». При этом питание на горелку не подается, а включается только вентилятор воздухонагревателя.

2.2.10 Настройка горелки (т.е. установка оптимального соответствия количества подаваемого воздуха количеству сжигаемого топлива) производится согласно инструкции по эксплуатации горелки.

2.2.11 Воздухонагреватель используется при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 0С.

3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Через каждые пятьдесят часов работы воздухонагревателя необходимо выполнить мероприятия :

3.1 Снять топливный фильтр и промыть его чистым топливом.

3.2 Вскрыть вентилятор и прочистить внутреннюю поверхность и крыльчатку.

3.3 Проверить присоединение кабелей высокого напряжения к электродам, прочистить электроды, проверить их установку, при необходимости, отрегулировать в соответствии со схемой в инструкции по эксплуатации горелки.

Внимание! Техническое обслуживание необходимо проводить с учётом требований ППБ-01-93.

4. ХРАНЕНИЕ.

Воздухонагреватель хранится в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 10 до + 40 0С и относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Воздухонагреватель транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами наземного, воздушного, водного транспорта без ограничения дальности и времени перевозок в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие воздухонагревателя требованиям ИВЦР 632415.701 ТУ при условии эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя один год со дня продажи.

6.3. Изготовитель гарантирует в течение всего гарантийного периода замену дефектных деталей, при условии, что оборудование введено в эксплуатацию и обслуживается в авторизованной сервисной службе (о чем должна быть соответствующая запись в руководстве по эксплуатации).

6.4 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на оборудование, в отношении которого имелись нарушения правил транспортирования и хранения, имели место механические и иного рода повреждения (действие кислот, воды, агрессивных жидкостей) или в его конструкцию вносились какие-либо изменения или дополнения, без соответствующего согласия с изготовителем, или они производились организацией, не уполномоченной заводом на проведение подобных работ.

6.5 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на оборудование, монтаж, текущая эксплуатация которого велись с нарушением пунктов данного руководства по эксплуатации.

6.6. Претензии на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или использования ненадлежащего вида топлива, а также загрязнённого топлива при наличии в нём механических примесей, воды, и т. п., заводом-изготовителем не принимаются.

6.7. Претензия на гарантийный случай заявляется клиентом в письменном виде и направляется в заводскую или авторизованную сервисную организацию.

6.8. Дефектный узел или деталь, заменённые по рекламации, переходят в собственность завода-изготовителя.

6.9. Не подлежат гарантийной замене:

- электрические элементы и приборы автоматики, отказы или ухудшения рабочих характеристик которых произошло вследствие эксплуатации при отклонении напряжения электропитания больше чем (+ 10 минус 15) % от номинального (220 В, 50 Гц);

- узлы вышедшие из строя из-за повышения влажности или запылённости в отапливаемом помещении;

- узлы вышедшие из строя в результате отсутствия, неправильного выбора или отказа приборов обеспечения безопасности.

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85