ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАЖ-70

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воздухонагреватель ТАЖ-70 ИВЦР 632415.701 предназначен для обогрева производственных и складских помещений, строительных объектов, автомастерских, спортивных и торговых залов, сооружений агропромышленного комплекса, теплиц, ангаров, офисов.

1.Описание и работа.

1.1 Комплектность.

Наименование                                                                  	       Количество

Воздухонагреватель                                                                	          1

##### Руководство по эксплуатации                                                	          1

Упаковка                                                                              	  	          1

### Датчик-реле температурный

нормальнозамкнутый ДРТ-Б-90                                                             1

### Датчик-реле температурный

нормальноразомкнутый ДРТ-А-40                              	                     1

1.2 Техническая характеристика.

1.2.1 Максимальная теплопроизводительность, ккал/ч.                    70000

1.2.2 Производительность по воздуху, м3/ч.                                         3300

1.2.3 Температура нагрева воздуха, 0С                                                      60

1.2.4 Топливо                                                                  дизельное, керосин

1.2.5 Расход топлива, кг/ч.                                                                         6,8

1.2.6 Потребляемая электрическая мощность, кВт                                 1,0

1.2.7 Параметры электрической сети, В/Гц                                        220/50

1.2.8 Давление топливного насоса, МПа                                                  1,2

1.2.9 Емкость топливного бака, л                                                             100

1.2.10 Габаритные размеры, мм.

Длина                                                                                              1550

Ширина                                                                                             680

Высота                                                                                             1190

1.2.11 Масса, кг.                                                                                         125

1.3. Устройство и работа.

Воздухонагреватель ТАЖ-70 рисунок 1 состоит из устройства подачи топливовоздушной смеси, камеры сгорания 1, топливного бака 2, панели управления 3, колесной подвески 4.

1.3.1 Устройство подачи топливовоздушной смеси состоит из электродвигателя 5, вентилятора 6, насоса 7, топливных трубок 8, форсунки 9, диффузора 10.

Электродвигатель с двумя выходными концами вала крепится внутри воздухозаборника, представляющего собой тонкостенный цилиндр. На одном конце вала крепится вентилятор, на другом – топливный насос.

Форсунка вместе с диффузором крепится внутри горелки камеры сгорания и соединена с насосом топливной трубкой. Снаружи воздухозаборник закрыт решеткой11.

1.3.2 Камера сгорания представляет собой заглушенный цилиндр, закрепленный внутри цилиндрической двухстенной полой рубашки, предназначенной для отвода продуктов сгорания.

В задней части камеры сгорания расположена горелка, в которой размещены форсунка, диффузор, электроды воспламенения 12, фотоэлемент. С этой же стороны к камере сгорания крепятся два термодатчика.

Панель управления расположена с левой стороны под камерой сгорания на топливном баке.

На топливном баке располагается и камера сгорания с устройством подачи топливовоздушной смеси.

Снизу к топливному баку на болтах крепится колесная подвеска.

Для включения нагревателя необходимо подключить его к электрической сети, выключатель на панели управления установить в положение «1». Если при этом загорается сигнальная лампа «АВАРИЯ» 14, свидетельствующая о выключении горелки, следует нажать на неё для сброса теплового реле.

Включается вентилятор с насосом и одновременно подается напряжение на электроды.

Топливо (дизельное или керосин) подается из бака насосом на форсунку. Из форсунки распыленное топливо подается в камеру сгорания. Туда же поступает сжатый воздух от вентилятора.

Во время работы розжига на панели управления горит лампа «Розжиг». После воспламенения топливовоздушной смеси электроды отключаются, и смесь горит самостоятельно. При работе розжига более 20 секунд, необходимо выключить воздухонагреватель и отрегулировать горелку. Для достижения устойчивого режима горения необходимо регулировать поток воздуха открытием окон на корпусе горелки воздушной заслонкой 15. Регулировка подачи топлива производится вращением регулировочной втулки на корпусе насоса.

Если после регулировки горелки электроды розжига не отключаются, необходимо заменить блок управления LOA 21.

Поток воздуха от вентилятора проходит через кольцевое пространство между стенками камеры сгорания и рубашки и, нагреваясь от них, выходит через сопло впереди агрегата.

Воздухонагреватель может работать в автоматическом режиме от контрольных приборов - термостата, таймера или гигростата. Для этого необходимо удалить перемычку между контактами разъема на панели управления  (снять крышку разъема) и подключить контрольный прибор.

Для работы воздухонагревателя в ручном режиме перемычку установить вновь.

Воздухонагреватель снабжен защитными устройствами. При перегреве термодатчик, расположенный на рубашке, закрывает электромагнитный клапан насоса и прекращается подача топлива на форсунку. Термодатчик, расположенный на камере сгорания, после ее охлаждения отключает вентилятор.

В случае затухания пламени фотоэлемент останавливает агрегат. Так же действуют и контрольные приборы, расположенные вне нагревателя и подключенные к нему после достижения  заданного параметра (температуры, влажности).

Во всех случаях при остановке агрегата загорается сигнальная лампа на панели и, чтобы запустить вновь агрегат, необходимо нажать кнопку сброса 14.

Чтобы остановить нагреватель, необходимо выключатель на панели управления установить в положение «0». Запрещается отключать вилку от сети до охлаждения камеры сгорания вентилятором и выключения двигателя вентилятора (через пять минут после выключения вентилятора).

1.4 Маркировка.

Маркировка воздухонагревателя предусматривает указание товарного знака завода-изготовителя, наименование изделия, заводского номера, краткой технической характеристики (теплопроизводительность, расход топлива, вид топлива, ток потребления, напряжение, частота).

1.5 Упаковка.

Воздухонагреватель упаковывается в решетчатый ящик. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1 Запрещается использовать воздухонагреватель в помещениях с содержанием воспламеняющихся паров или с высоким содержанием пыли.

2.2 Запрещается использовать воздухонагреватель вблизи огнеопасных материалов. Минимальное расстояние 2,5 м.

2.3 Воздухонагреватель использовать в местах с наличием противопожарного оборудования.

2.4 Меры безопасности.

2.4.1 При установке воздухонагревателя в помещении необходим отвод продуктов сгорания топлива наружу.

2.4.2 Запрещается закрывать входное и выходное отверстия для воздуха посторонними предметами. Минимальное расстояние – 1м.

2.4.3 Запрещается проводить техническое обслуживание и ремонт подключенного к электрической сети, работающего или горячего воздухо-нагревателя.

2.4.4 На время, когда воздухонагреватель не используется, он должен быть отключен от электрической сети.

2.4.5 При недостаточной теплопроизводительности допускается увеличение давления топливного насоса поворотом регулятора давления на угол не более 900.

2.4.6 Запрещается использовать воздухонагреватель при напряжении питающей сети ниже 187В и выше 242В.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание проводится через каждые пятьдесят часов работы воздухонагревателя в следующем порядке.

3.1.1 Снять всасывающий штуцер и промыть сетку чистым топливом.

3.1.2 Вскрыть вентилятор и прочистить внутреннюю поверхность и крыльчатку.

3.1.3 Проверить присоединение кабелей высокого напряжения к электродам, прочистить электроды, проверить их установку, при необходимости, отрегулировать в соответствии с рисунком 1.

3.1.4 Открутить заглушку топливного фильтра в крышке топливного насоса с помощью четырёх миллиметрового шестигранного ключа и снять фильтр. Прочистить фильтр и установить на место в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2. Схема замены топливного фильтра насоса.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1 Воздухонагреватель хранится в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 10 0С до + 40 0С и относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

5.1 Воздухонагреватель транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами наземного, воздушного, водного транспорта без ограничения дальности и времени перевозок в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие воздухонагревателя требованиям ИВЦР 632415.701 ТУ при условии эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя один год со дня продажи.

6.3. Изготовитель гарантирует в течение всего гарантийного периода замену дефектных деталей, при условии, что оборудование введено в эксплуатацию и обслуживается в авторизованной сервисной службе (о чем должна быть соответствующая запись в руководстве по эксплуатации).

6.4 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на оборудование, в отношении которого имелись нарушения правил транспортирования и хранения, имели место механические и иного рода повреждения (действие кислот, воды, агрессивных жидкостей) или в его конструкцию вносились какие-либо изменения или дополнения, без соответствующего согласия с изготовителем, или они производились организацией, не уполномоченной заводом на проведение подобных работ.

6.5 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на оборудование, монтаж, текущая эксплуатация которого велись с нарушением пунктов данного руководства по эксплуатации.

6.6. Претензии на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или использования ненадлежащего вида топлива, а также загрязнённого топлива при наличии в нём механических примесей, воды,      и т. п., заводом-изготовителем не принимаются.

6.7. Претензия на гарантийный случай заявляется клиентом в письменном виде и направляется в заводскую или авторизованную сервисную организацию.

6.8. Дефектный узел или деталь, заменённые по рекламации, переходят в собственность завода-изготовителя.

6.9. Не подлежат гарантийной замене:

- электрические элементы и приборы автоматики, отказы или ухудшения рабочих характеристик которых произошло вследствие эксплуатации при отклонении напряжения электропитания больше чем (+ 10 минус 15) % от номинального (220 В, 50 Гц);

- узлы вышедшие из строя из-за повышения влажности или запылённости в отапливаемом помещении;

- узлы вышедшие из строя в результате отсутствия, неправильного выбора или отказа приборов обеспечения безопасности.

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85